HNC-600LTD系列霍尔电流传感器

简介

HNC-600LTD系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

△电气参数 (Ta＝25℃)

| 型号 |  | # HNC-600LTD |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 符号 |  |
| 额定测量电流 | IPN | 600A 特点： ◆应用霍尔原理的闭环（补偿）电流传感器 ◆采用符合 UL94V-0标准的绝缘外壳 ◆低温漂 ◆宽频带 ◆抗干扰能力强 应用： ◆交流变频调速，伺服电机 ◆不间断电源 ◆开关电源 ◆电池电源 ◆电焊机电源 使用说明： ◆传感器按连接要求正确接线 ◆将被测电流从传感器输入端输入，即可从输出端取样获得电流大小 连接与调节： ◆1脚：正电源（+15V） ◆2脚：负电源（-15V） ◆3脚：输出信号（output） ◆4脚：NC |
| 线性范围 | IP | 0~±900A |
| 线匝比 | KN | 1:4000 |
| 线圈内阻 | RM | 45Ω |
| 额定输出电流 | ISN | 150mA±0.5% |
| 零电流失调 | Io | ≤±0.4mA |
| 负载电阻 | RM | 10Ω~50Ω |
| 线性误差 | ξL | ±0.1% |
| 电源电压 | Vcc | ±15V ±5% |
| 响应时间 | Tr | ≤1μS |
| 零点温漂 | IOT | Within ±0.2mA Type ±0.6mA Max |
| 功耗电流 | IC | （30+IS）mA |
| 绝缘电压 | Vb | 6.0KV/50或60HZ/1min |
| 频带宽度 | f | DC~ 100KHZ (-3dB) |
| 工作温度 | Ta | -25℃~+85℃ |
| 贮存温度 | Ts | -40℃~+90℃ |

△ 外型尺寸：(mm)